## Sheet1
device_type | cate_id | cate_name | requirement | cate_desc | point_class | point_unit | display_group1 | display_group2
BYQ | AM-BYQ-FACTOR-HV | 高压侧功率因数 | 验证高低压侧数据，避免配置反了 | 变压器高压侧功率因数 | replace | KW | px2
BYQ | AM-BYQ-FACTOR-LV | 低压侧功率因数 |  | 变压器低压侧功率因数 | replace | KW | px1
BYQ | AM-BYQ-FRE-HV | 高压侧频率 |  | 变压器高压侧频率 | replace | Hz | px2
BYQ | AM-BYQ-FRE-LV | 低压侧频率 |  | 变压器低压侧频率 | replace | Hz | px1
BYQ | AM-BYQ-LINEUAB-HV | 高压侧Uab |  | 变压器高压侧线电压 | replace | KV | px2
BYQ | AM-BYQ-LINEUAB-LV | 低压侧Uab |  | 变压器低压侧线电压 | replace | KV | px1
BYQ | AM-BYQ-LINEUAC-HV | 高压侧Uac |  | 变压器高压侧线电压 | replace | KV | px2
BYQ | AM-BYQ-LINEUAC-LV | 低压侧Uac |  | 变压器低压侧线电压 | replace | KV | px1
BYQ | AM-BYQ-LINEUBC-HV | 高压侧Ubc |  | 变压器高压侧线电压 | replace | KV | px2
BYQ | AM-BYQ-LINEUBC-LV | 低压侧Ubc |  | 变压器低压侧线电压 | replace | KV | px1
BYQ | AM-BYQ-PHASEIA-HV | 高压侧Ia |  | 变压器高压侧相电流 | replace | A | px2
BYQ | AM-BYQ-PHASEIA-LV | 低压侧Ia |  | 变压器低压侧相电流 | replace | A | px1
BYQ | AM-BYQ-PHASEIB-HV | 高压侧Ib |  | 变压器高压侧相电流 | replace | A | px2
BYQ | AM-BYQ-PHASEIB-LV | 低压侧Ib |  | 变压器低压侧相电流 | replace | A | px1
BYQ | AM-BYQ-PHASEIC-HV | 高压侧Ic |  | 变压器高压侧相电流 | replace | A | px2
BYQ | AM-BYQ-PHASEIC-LV | 低压侧Ic |  | 变压器低压侧相电流 | replace | A | px1
BYQ | AM-BYQ-PHASEUA-HV | 高压侧Ua |  | 变压器高压侧相电压 | replace | KV | px2
BYQ | AM-BYQ-PHASEUA-LV | 低压侧Ua |  | 变压器低压侧相电压 | replace | KV | px1
BYQ | AM-BYQ-PHASEUB-HV | 高压侧Ub |  | 变压器高压侧相电压 | replace | KV | px2
BYQ | AM-BYQ-PHASEUB-LV | 低压侧Ub |  | 变压器低压侧相电压 | replace | KV | px1
BYQ | AM-BYQ-PHASEUC-HV | 高压侧Uc |  | 变压器高压侧相电压 | replace | KV | px2
BYQ | AM-BYQ-PHASEUC-LV | 低压侧Uc |  | 变压器低压侧相电压 | replace | KV | px1
BYQ | AM-BYQ-ZXYGGL-HV | 高压侧有功功率 |  | 变压器高压侧有功功率 | replace | KW | px2
BYQ | AM-BYQ-ZXYGGL-LV | 低压侧有功功率 |  | 变压器低压侧有功功率 | replace | KW | px1
BYQ | AM-BYQ-TEM-ENV | 环境温度 |  | 变压器环境温度 | replace | ℃ | 01 标准
BYQ | AM-BYQ-TEM-IN | 油温 |  | 变压器油温 | replace | ℃ | 01 标准
DEVICE | AM-DEVICE-ALARM-FAULT | 故障 | 如果是逆变器或汇流箱的输入支路告警，要填写分组1和分组2 | 设备故障告警 | mapSysCateId |  | 告警
DEVICE | AM-DEVICE-ALARM-INFO | 提示 |  | 设备提示告警 | mapSysCateId |  | 告警
DEVICE | AM-DEVICE-ALARM-LOG | 日志 |  | 设备日志告警 | mapSysCateId |  | 告警
DEVICE | AM-DEVICE-ALARM-WARN | 警告 |  | 设备警告告警 | mapSysCateId |  | 告警
DEVICE | AM-DEVICE-COMM-A | A网通信状态 |  | A网通信状态 | replace |  | 运行状态
DEVICE | AM-DEVICE-COMM-B | B网通信状态 |  | B网通信状态 | replace |  | 运行状态
DEVICE | AM-DEVICE-PER | 比率（%） |  | 比率（%） | mapSysCateId | % | 运行数据
DEVICE | AM-DEVICE-STATUS | 设备多值状态 |  | 设备多值状态 | mapSysCateId |  | 运行状态
DEVICE | AM-DEVICE-STATUS-YX | 设备遥信状态 |  | 设备遥信状态 | mapSysCateId |  | 运行状态
DEVICE | AM-DEVICE-TEM | 温度 |  | 温度 | mapSysCateId | ℃ | 运行数据
DEVICE | AM-DEVICE-TIME-H | 时间（h) |  | 时间（h) | mapSysCateId | h | 运行数据
DEVICE | AM-DEVICE-WEIGH-T | 重量（T) |  | 重量（T) | mapSysCateId |  | 运行数据
DEVICE | AM-DEVICE-YC | 遥测 |  | 遥测 | mapSysCateId |  | 运行数据
DNB | AM-DNB-FXWGZDN | 反向无功总电能 |  | 反向无功总电能 | replace | KWh | 02 反向
DNB | AM-DNB-FXYGZDN | 反向有功总电能 |  | 反向有功总电能 | replace | KWh | 02 反向
DNB | AM-DNB-FXYGZGL | 反向有功总功率 |  | 反向有功总功率 | replace | KW | 02 反向
DNB | AM-DNB-ZXWGZDN | 正向无功总电能 |  | 正向无功总电能 | replace | KWh | 02 正向
DNB | AM-DNB-ZXYGZDN | 正向有功总电能 | 必填，注意核对单位 | 正向有功总电能 | replace | KWh | 02 正向
DNB | AM-DNB-ZXYGZGL | 正向有功总功率 |  | 正向有功总功率 | replace | KW | 02 正向
HLX | AM-HLX-BUSBAR-I | 母线电流 |  | 汇流箱母线电流 | replace | A | 运行数据
HLX | AM-HLX-BUSBAR-V | 母线电压 |  | 汇流箱母线电压 | replace | V | 运行数据
HLX | AM-HLX-PVI-INPUT | 输入电流 | 必填，要填写分组1和分组2 | 汇流箱输入直流电流 | mapSysCateId | A | PV | 电流
HLX | AM-HLX-PVP-INPUT | 输入功率 | 要填写分组1和分组2 | 汇流箱输入直流功率 | mapSysCateId | KW | PV | 功率
HLX | AM-HLX-PVU-INPUT | 输入电压 | 要填写分组1和分组2 | 汇流箱输入直流电压 | mapSysCateId | V | PV | 电压
NB | AM-NB-FACTOR-GRID | 功率因数 |  | 逆变器电网侧功率因数 | replace |  | 输出
NB | AM-NB-FRE-GRID | 频率 |  | 逆变器电网侧频率 | replace | Hz | 输出
NB | AM-NB-LINEUAB-GRID | Uab |  | 逆变器电网侧线电压 | replace | V | 03 运行数据
NB | AM-NB-LINEUAC-GRID | Uac |  | 逆变器电网侧线电压 | replace | V | 03 运行数据
NB | AM-NB-LINEUBC-GRID | Ubc |  | 逆变器电网侧线电压 | replace | V | 03 运行数据
NB | AM-NB-PHASEIA-GRID | Ia |  | 逆变器电网侧相电流 | replace | A | 03 运行数据
NB | AM-NB-PHASEIB-GRID | Ib |  | 逆变器电网侧相电流 | replace | A | 03 运行数据
NB | AM-NB-PHASEIC-GRID | Ic |  | 逆变器电网侧相电流 | replace | A | 03 运行数据
NB | AM-NB-PHASEUA-GRID | Ua |  | 逆变器电网侧相电压 | replace | V | 03 运行数据
NB | AM-NB-PHASEUB-GRID | Ub |  | 逆变器电网侧相电压 | replace | V | 03 运行数据
NB | AM-NB-PHASEUC-GRID | Uc |  | 逆变器电网侧相电压 | replace | V | 03 运行数据
NB | AM-NB-PVI-INPUT | 输入电流 | 必填，要填写分组1和分组2 | 逆变器支路直流电流 | mapSysCateId | A | PV | 电流
NB | AM-NB-PVP-INPUT | 输入功率 | 要填写分组1和分组2 | 逆变器支路直流功率 | mapSysCateId | KW | PV | 功率
NB | AM-NB-PVU-INPUT | 输入电压 | 要填写分组1和分组2 | 逆变器支路直流电压 | mapSysCateId | V | PV | 电压
NB | AM-NB-ZHXL | 转换效率 |  | 逆变器转换效率 | replace | % | 03 运行数据
NB | AM-NB-ZXWGGL-GRID | 无功功率 |  | 逆变器输出无功功率 | replace | KVar | 输出
NB | AM-NB-ZXYGDD-A | 输出总电量 | 必填，注意核对单位 | 逆变器输出总电量 | replace | KWh | 03 运行数据
NB | AM-NB-ZXYGDD-D | 输出日电量 |  | 逆变器输出日电量 | replace | KWh | 03 运行数据
NB | AM-NB-ZXYGGL-GRID | 有功功率 |  | 逆变器输出有功功率 | replace | KW | 输出
QXZ | AM-QXZ-BBWD | 背板温度 |  | 背板温度 | replace | ℃ | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-FS | 风速 |  | 风速 | replace | m/s | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-FX | 风向 |  | 风向 | replace |  | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-QW | 气温 |  | 气温 | replace | ℃ | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-QY | 气压 |  | 气压 | replace | Pa | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-SD | 湿度 |  | 湿度 | replace | % | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-QXFZD | 倾斜面瞬时福照度 |  | 倾斜面瞬时福照度 | replace | KWh/m2 | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-SPFZD | 水平面瞬时福照度 |  | 水平面瞬时福照度 | replace | KWh/m2 | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-QXFZL-A | 倾斜面累计总辐照量 | 注意结合数据核对，注意单位转换，值在0~20之间的一般都是MJ/㎡，需要标记出来 | 倾斜面累计总辐照量 | replace | KWh/m2 | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-QXFZL-D | 倾斜面日总辐照量 |  | 倾斜面日总辐照量 | replace | KWh/m2 | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-SPFZL-A | 水平面累计总辐照量 |  | 水平面累计总辐照量 | replace | KWh/m2 | 02 气象数据
QXZ | AM-QXZ-SPFZL-D | 水平面日总辐照量 |  | 水平面日总辐照量 | replace | KWh/m2 | 02 气象数据